2025 - 2026

Cahier de recette

Projet Marais'R'Sense

Surveillance de la qualité de l'air — Menuiserie Benois Marais

| Lycée | Lycée Hyrôme, Chemillé |
| --- | --- |
| Entreprise cliente | Menuiserie Benois Marais — Yohann Avril, Valanjou (49) |
| Équipe projet | Matéo ROUSSEAU • Côme PETIT • Pierre TARGET |
| Professeur responsable | Bruno Suarez |
| Date | Session BTS CIEL IR 2026 |

Sommaire

Sommaire	2

1. Plan de la recette	3

1.1. Recettes fonctionnelles	3

1.2. Recettes techniques	3

2. Recettes fonctionnelles	4

RF-01 — Mesure du niveau de particules fines (PM10)	4

RF-02 — Mesure du niveau de solvants (CO2 / TVOC)	4

RF-03 — Affichage des données sur l'IHM Unihiker	5

RF-04 — Alerte visuelle via le gyrophare	6

RF-05 — Transmission des mesures via MQTT	7

RF-06 — Réception et application des seuils via MQTT	8

RF-07 — Visualisation sur le site web Marais'R'Site	9

3. Recettes techniques	10

RT-01 — Architecture VLAN sécurisée	10

RT-02 — Chiffrement TLS des communications MQTT	10

RT-03 — Authentification MQTT	11

RT-04 — Capteur particules SDS011 (connexion UART)	12

RT-05 — Capteur CO2/TVOC CCS811 (connexion I2C)	13

RT-06 — Commande du relais WiFi (gyrophare)	13

RT-07 — Disponibilité des services (infrastructure VPS)	14

4. Tableau de synthèse des résultats	16

1. Plan de la recette

1.1. Recettes fonctionnelles

| Cas d'utilisation / Exigence | Référence | Description | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesurer le niveau de particules fines (PM10) | RF-01 | Vérifier que la sonde particules bois effectue et affiche des mesures PM10 en temps réel | Matéo ROUSSEAU |
| Mesurer le niveau de solvants (CO2/TVOC) | RF-02 | Vérifier que la sonde solvants collage effectue et affiche des mesures CO2 et TVOC en temps réel | Côme PETIT |
| Afficher les données sur l'IHM Unihiker | RF-03 | Vérifier l'affichage clair des mesures, seuils et identification de chaque sonde sur l'écran Unihiker | Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT |
| Alerter visuellement via le gyrophare | RF-04 | Vérifier le déclenchement du gyrophare lors du dépassement des seuils configurés | Pierre TARGET |
| Transmettre les mesures via MQTT | RF-05 | Vérifier l'envoi des mesures au broker MQTT avec chiffrement TLS | Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT |
| Recevoir et appliquer les seuils via MQTT | RF-06 | Vérifier la réception des seuils configurés depuis le serveur et leur application sur l'IHM | Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT |
| Visualiser les mesures sur le site web | RF-07 | Vérifier l'affichage des mesures historiques et en temps réel sur le site Marais'R'Site (VPS) | Côme PETIT |

1.2. Recettes techniques

| Cas d'utilisation / Exigence | Référence | Description | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| FT6/7/8/9 — Architecture VLAN sécurisée | RT-01 | Vérifier la segmentation réseau : VLAN Sondes isolé du VLAN Administration, routage inter-VLAN limité au strict nécessaire | Pierre TARGET |
| FT5 — Communication MQTT avec TLS | RT-02 | Vérifier le chiffrement TLS des échanges MQTT entre sondes et broker (Wireshark) | Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT |
| FT5 — Authentification MQTT | RT-03 | Vérifier que seuls les clients avec identifiants valides peuvent se connecter au broker | Matéo ROUSSEAU |
| FT1 — Capteur PM (SDS011) — connexion UART | RT-04 | Vérifier la détection et la communication avec le capteur SDS011 sur port USB | Matéo ROUSSEAU |
| FT2 — Capteur CO2/TVOC (CCS811) — connexion I2C | RT-05 | Vérifier la détection et la communication avec le capteur CCS811 sur bus I2C | Côme PETIT |
| FT4 — Relais WiFi gyrophare | RT-06 | Vérifier la commande du relais WiFi pilotant le gyrophare via MQTT | Pierre TARGET |
| Infrastructure — Disponibilité des services | RT-07 | Vérifier la disponibilité du broker MQTT, du service web et de la BDD sur le VPS (Testinfra) | Pierre TARGET |

2. Recettes fonctionnelles

RF-01 — Mesure du niveau de particules fines (PM10)

| Nom : Mesurer le niveau de particules fines | Référence : RF-01 |
| --- | --- |
| Recette : Fonctionnelle |  |
| Objectif | Vérifier que la sonde particules bois mesure et affiche correctement la valeur PM10 en temps réel (FS1, FT1, FT3.1). |
| Eléments à tester | Sonde particules bois : carte Unihiker + capteur SDS011 + programme Controller.py |
| Pré-requis | - Carte Unihiker sous tension, programme lancé - Capteur SDS011 connecté sur port UART (/dev/ttyUSB0) - Broker MQTT accessible (VPS) |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Mettre sous tension la sonde particules bois et lancer le programme. | — | L'écran Unihiker affiche l'écran 'accueil' avec la valeur PM10 (ex : PM10 = 12.3 µg/m³) | ☐ |
| 2 | Observer les valeurs affichées pendant 4 minutes. | Mesures toutes les ~2 min | Les valeurs se rafraîchissent automatiquement au moins une fois par minute | ☐ |
| 3 | Approcher une source de particules (ex. souffler de la poussière) près du capteur. | Particules générées manuellement | La valeur PM10 augmentent visiblement à l'écran | ☐ |
| 4 | Vérifier l'adresse MAC affichée sur l'IHM. | — | L'adresse MAC de la sonde est visible sur l'écran d'identification | ☐ |
| 5 | Déconnecter le capteur SDS011 du port UART. | — | Le programme gère l'erreur (message d'alerte ou tentative de reconnexion) sans planter | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible | Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Commentaire : | Approbation : |

RF-02 — Mesure du niveau de solvants (CO2 / TVOC)

| Nom : Mesurer le niveau de solvants | Référence : RF-02 |
| --- | --- |
| Recette : Fonctionnelle |  |
| Objectif | Vérifier que la sonde solvants collage mesure et affiche correctement les valeurs CO2 et TVOC en temps réel (FS2, FT2, FT3.2). |
| Eléments à tester | Sonde solvants collage : carte Unihiker + capteur CCS811 + programme Controller.py |
| Pré-requis | - Carte Unihiker sous tension, programme lancé - Capteur CCS811 connecté sur bus I2C (adresse 0x5A) - Période de run-in (30 s minimum) écoulée - Broker MQTT accessible |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Mettre sous tension la sonde solvants et lancer le programme. Attendre la fin de la période de run-in (~30 s). | — | L'écran Unihiker affiche les valeurs CO2 (ppm) et TVOC (ppb) | ☐ |
| 2 | Vérifier les valeurs affichées en air ambiant normal. | CO2 ambiant ≈ 400-1000 ppm, TVOC ≈ 0-10 ppb | Les valeurs sont cohérentes avec les concentrations ambiantes | ☐ |
| 3 | Approcher une source de solvant (ex. coton imbibé d'alcool) du capteur. | Solvant à proximité immédiate | Les valeurs CO2 et TVOC augmentent significativement | ☐ |
| 4 | Observer le rafraîchissement pendant 2 minutes. | Mesures toutes les ~60 s | Les valeurs se rafraîchissent automatiquement au moins une fois par minute | ☐ |
| 5 | Déconnecter le capteur CCS811 du bus I2C. | — | Le programme gère l'erreur et tente une réinitialisation à l'appel suivant (ccs811 = None) | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible | Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Commentaire : | Approbation : |

RF-03 — Affichage des données sur l'IHM Unihiker

| Nom : Affichage IHM Unihiker | Référence : RF-03 |
| --- | --- |
| Recette : Fonctionnelle |  |
| Objectif | Vérifier que l'IHM affiche clairement les mesures, les seuils et l'identification de la sonde, avec navigation par boutons (FS4, FS5, FT3.3, FT3.4, FT10). |
| Eléments à tester | Carte Unihiker + programme Controller.py (écrans accueil, capteur2, seuils, réseau) |
| Pré-requis | - Programme lancé sur la carte Unihiker - Au moins un capteur connecté - Seuils reçus depuis le broker MQTT |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Observer l'écran au démarrage. | — | L'écran 'accueil' s'affiche si PM10 disponible, 'capteur2' si seul TVOC, popup si aucun capteur | ☐ |
| 2 | Appuyer sur le bouton A. | — | L'affichage bascule vers les seuils configurés (PM10_alerte et PM10_danger visibles) | ☐ |
| 3 | Attendre 10 secondes sans action. | Retour auto configuré | L'affichage revient automatiquement à l'écran des mesures | ☐ |
| 4 | Appuyer sur le bouton B. | — | L'écran réseau s'affiche avec les informations réseau de la sonde | ☐ |
| 5 | Sur une sonde avec PM10 ET TVOC, observer l'alternance automatique. | 2 capteurs présents | L'écran alterne automatiquement entre PM10 et TVOC/CO2 toutes les quelques secondes | ☐ |
| 6 | Vérifier que l'adresse MAC est visible sur l'IHM. | — | L'adresse MAC (identifiant unique de la sonde) est affichée quelque part sur l'IHM | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible | Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Commentaire : | Approbation : |

RF-04 — Alerte visuelle via le gyrophare

| Nom : Alerte visuelle gyrophare | Référence : RF-04 |
| --- | --- |
| Recette : Fonctionnelle |  |
| Objectif | Vérifier le déclenchement et l'extinction du gyrophare lors du dépassement et du retour sous seuil (FS3, FT4, FT5.2). |
| Eléments à tester | Relais WiFi + gyrophare + broker MQTT + programme Controller.py (module alerte) |
| Pré-requis | - Relais WiFi alimenté et connecté au VLAN Sondes - Broker MQTT accessible avec TLS - Seuils configurés sur le serveur (ex. PM10 danger = 1 mg/m³) - Programme Controller.py lancé sur la sonde concernée |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Simuler un dépassement de seuil PM10 (générer des particules ou modifier temporairement la valeur seuil en dessous de la mesure actuelle). | PM10 mesuré > seuil danger | Le programme envoie une alerte MQTT. Le gyrophare s'allume dans les 5 secondes. | ☐ |
| 2 | Vérifier l'affichage de l'alerte sur l'écran Unihiker. | — | L'alerte est visible sur l'IHM (indicateur ou couleur distincte) | ☐ |
| 3 | Ramener les mesures sous le seuil (ventiler la zone ou remonter le seuil). | PM10 mesuré < seuil | Le programme envoie un message d'extinction. Le gyrophare s'éteint. | ☐ |
| 4 | Simuler un dépassement TVOC/CO2 (dans la salle de collage). | CO2 ou TVOC > seuil | Le gyrophare de la salle de collage s'allume. | ☐ |
| 5 | Couper la connexion WiFi de la sonde pendant une alerte. | WiFi coupé | Le programme tente de se reconnecter au broker. Le gyrophare reste en dernier état connu. | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible | Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Commentaire : | Approbation : |

RF-05 — Transmission des mesures via MQTT

| Nom : Transmission mesures MQTT | Référence : RF-05 |
| --- | --- |
| Recette : Fonctionnelle |  |
| Objectif | Vérifier que les mesures sont publiées sur le broker MQTT au bon format JSON avec les bons topics (FS1, FS2, FS6, FT5, FT5.1). |
| Eléments à tester | Client MQTT (MQTTClient.py) sur Unihiker — Broker MQTT VPS Marais_R_Site |
| Pré-requis | - Broker MQTT accessible sur le VPS avec TLS - Sonde avec programme lancé - Outil de souscription MQTT disponible (ex. mosquitto_sub ou MQTT Explorer sur PC) |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Souscrire au topic PM10 de la sonde (ex. marais/AA:BB:CC:DD:EE:FF/pm10) depuis un PC. | mosquitto_sub -h <VPS> -p 8883 --cafile ca.crt -u <user> -P <pass> -t 'marais/+/pm10' | Des messages JSON sont reçus à intervalles réguliers (~2 min) contenant un champ 'mesure' avec la valeur PM10 et un timestamp | ☐ |
| 2 | Vérifier le format du payload JSON. | Message reçu | Le payload contient au minimum : { "mesure": { "PM10": <valeur> }, "timestamp": "..." } | ☐ |
| 3 | Souscrire au topic TVOC/CO2 de la sonde solvants. | Topic : marais/+/tvoc_co2 | Des messages JSON sont reçus avec les champs ECO2 et TVOC | ☐ |
| 4 | Tenter une connexion au broker sans identifiants valides. | Client non authentifié | La connexion est refusée par le broker | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible | Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Commentaire : | Approbation : |

RF-06 — Réception et application des seuils via MQTT

| Nom : Réception seuils MQTT | Référence : RF-06 |
| --- | --- |
| Recette : Fonctionnelle |  |
| Objectif | Vérifier que la sonde reçoit les seuils configurés sur le serveur et les applique pour les alertes et l'affichage (FS5, FT3.4, FT5.3). |
| Eléments à tester | MQTTClient.py — Interface web Marais'R'Site — Broker MQTT VPS |
| Pré-requis | - Broker MQTT accessible - Interface web VPS fonctionnelle - Programme lancé sur Unihiker |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Depuis le site web, modifier la valeur du seuil d'alerte PM10. | Nouveau seuil PM10_alerte = 0.5 mg/m³ | La sonde reçoit le message MQTT contenant le nouveau seuil. L'IHM affiche la nouvelle valeur. | ☐ |
| 2 | Vérifier le format du payload seuils reçu. | Payload JSON attendu | Le message contient au minimum : { "pm10_alerte_seuil": 0.5, "pm10_danger_seuil": 1.0, ... } | ☐ |
| 3 | Modifier le seuil CO2/TVOC depuis le site web. | Nouveau seuil TVOC = 0.8 mg/m³ | La sonde solvants reçoit et applique le nouveau seuil | ☐ |
| 4 | Couper puis rétablir la connexion de la sonde. Observer la ré-souscription. | Reconnexion broker | La sonde se ré-abonne automatiquement au topic des seuils après reconnexion (_on_connect) | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible | Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Commentaire : | Approbation : |

RF-07 — Visualisation sur le site web Marais'R'Site

| Nom : Visualisation site web | Référence : RF-07 |
| --- | --- |
| Recette : Fonctionnelle |  |
| Objectif | Vérifier que les mesures et les alertes sont consultables sur le site web après authentification (FS1, FS2, FS3). |
| Eléments à tester | Navigateur web — VPS Marais_R_Site (Service WEB + BDD + Broker MQTT) |
| Pré-requis | - VPS accessible via Internet - Compte utilisateur créé - Au moins une sonde ayant transmis des données |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Ouvrir le navigateur et accéder à l'URL du site Marais'R'Site. | URL du VPS | La page d'authentification s'affiche | ☐ |
| 2 | S'authentifier avec des identifiants valides. | Login / mot de passe valides | Le tableau de bord des mesures s'affiche avec les données des sondes | ☐ |
| 3 | Vérifier l'affichage des mesures PM10, CO2, TVOC. | — | Les valeurs récentes des deux sondes sont visibles sur le tableau de bord | ☐ |
| 4 | Consulter l'historique graphique des mesures. | — | Un graphique affiche l'évolution des mesures dans le temps | ☐ |
| 5 | Tenter de se connecter avec des identifiants incorrects. | Login erroné | L'accès est refusé et un message d'erreur s'affiche | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible | Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Commentaire : | Approbation : |

3. Recettes techniques

RT-01 — Architecture VLAN sécurisée

| Nom : Architecture VLAN sécurisée | Référence : RT-01 |
| --- | --- |
| Recette : Technique |  |
| Objectif | Vérifier la segmentation réseau : VLAN Sondes isolé du VLAN Administration, routage inter-VLAN limité au strict nécessaire (FS7, FT6, FT7, FT8, FT9). |
| Eléments à tester | Commutateur niveau 2 + Routeur + Point d'accès WiFi multi-SSID |
| Pré-requis | - Commutateur, routeur et AP configurés - PC de test disponible sur chaque VLAN - Outil ping et Testinfra (ou NAPALM/Netmiko) disponibles |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Connecter un PC au VLAN Sondes et un autre au VLAN Administration. Effectuer un ping inter-VLAN (depuis VLAN Sondes vers VLAN Admin). | ping <IP_Admin> | Le ping est bloqué par les ACL du routeur (Destination Host Unreachable ou timeout) | ☐ |
| 2 | Depuis une sonde du VLAN Sondes, vérifier l'accès au broker MQTT sur le VPS (port 8883). | telnet/nc <VPS_IP> 8883 | La connexion au broker est possible (port 8883 ouvert vers Internet) | ☐ |
| 3 | Depuis le VLAN Administration, tenter d'accéder à une sonde (port 22 ou HTTP). | ssh <IP_Sonde> | L'accès est refusé par les ACL (communication inter-VLAN limitée au strict nécessaire) | ☐ |
| 4 | Vérifier que les sondes obtiennent une adresse IP via DHCP sur le VLAN Sondes. | Connexion WiFi SSID Sondes | Adresse IP dans le sous-réseau du VLAN Sondes attribuée automatiquement | ☐ |
| 5 | Vérifier la configuration VLAN via script Testinfra/NAPALM. | Script infrastructure Pierre TARGET | Tous les tests d'infrastructure passent (VLAN IDs, ACL, DHCP, routage) | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |  |
| Commentaire : | Approbation : |

RT-02 — Chiffrement TLS des communications MQTT

| Nom : Chiffrement TLS MQTT | Référence : RT-02 |
| --- | --- |
| Recette : Technique |  |
| Objectif | Vérifier que les communications MQTT entre les sondes et le broker sont chiffrées avec TLS (FS6, FT5). |
| Eléments à tester | Client MQTT Unihiker — Broker MQTT VPS — Wireshark sur PC du VLAN Sondes |
| Pré-requis | - Wireshark installé sur un PC du VLAN Sondes - Sonde active et transmettant des mesures - Accès à l'interface réseau du PC pour capture |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Lancer Wireshark sur l'interface réseau du PC, démarrer la capture. Filtrer sur le port 8883. | Filtre : tcp.port == 8883 | Des trames TCP sont capturées sur le port 8883 entre la sonde et le VPS | ☐ |
| 2 | Analyser le contenu des trames capturées. | Contenu des paquets | Le contenu est chiffré (TLS/SSL visible). Aucune donnée en clair (JSON, topic MQTT) n'est visible. | ☐ |
| 3 | Vérifier que le port 1883 (MQTT non chiffré) n'est pas utilisé. | Filtre : tcp.port == 1883 | Aucune trame sur le port 1883 n'est capturée | ☐ |
| 4 | Vérifier le certificat TLS présenté par le broker. | Handshake TLS dans Wireshark | Le certificat du serveur est valide et correspond au domaine du VPS | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |  |
| Commentaire : | Approbation : |

RT-03 — Authentification MQTT

| Nom : Authentification MQTT | Référence : RT-03 |
| --- | --- |
| Recette : Technique |  |
| Objectif | Vérifier que seuls les clients authentifiés peuvent se connecter au broker MQTT (FS6, FT5). |
| Eléments à tester | Broker MQTT VPS — Client mosquitto_pub/sub sur PC |
| Pré-requis | - Broker MQTT accessible - Identifiants valides disponibles - Client mosquitto installé sur PC de test |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Tenter une connexion au broker MQTT sans fournir d'identifiants. | mosquitto_sub -h <VPS> -p 8883 --cafile ca.crt -t 'test' | Connexion refusée par le broker (Connection Refused: bad username or password) | ☐ |
| 2 | Tenter une connexion avec un mot de passe incorrect. | Login correct, mot de passe erroné | Connexion refusée | ☐ |
| 3 | Se connecter avec les identifiants corrects. | Login et mot de passe valides | Connexion acceptée. La souscription au topic de mesures retourne les données. | ☐ |
| 4 | Vérifier qu'un client du VLAN Administration ne peut pas intercepter les messages MQTT via un outil de sniffing. | Capture réseau VLAN Admin | Aucune trame MQTT visible (isolation VLAN + TLS) | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |  |
| Commentaire : | Approbation : |

RT-04 — Capteur particules SDS011 (connexion UART)

| Nom : Capteur PM SDS011 UART | Référence : RT-04 |
| --- | --- |
| Recette : Technique |  |
| Objectif | Vérifier la détection et la communication série avec le capteur SDS011 (FT1). |
| Eléments à tester | Carte Unihiker + capteur SDS011 + port USB /dev/ttyUSB0 |
| Pré-requis | - Capteur SDS011 connecté sur port UART de l'Unihiker - Programme ou script de test lancé - Bibliothèque sds011 installée sur l'Unihiker |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Vérifier la présence du port série via la commande ls /dev/ttyUSB*. | Commande shell sur Unihiker | /dev/ttyUSB0 est présent | ☐ |
| 2 | Lancer le programme et observer le démarrage. Vérifier les logs. | Logs du programme | Aucune SerialException au démarrage. Le capteur répond à la commande wake() | ☐ |
| 3 | Lire une mesure PM10. | Appel capteur.get_pm10() | Une valeur numérique est retournée (non None, entre 0 et 999.9 µg/m³) | ☐ |
| 4 | Déconnecter et reconnecter le capteur. Observer la reconnexion automatique. | Déconnexion physique UART | La méthode reconnecter() est appelée. Le port est rouvert après reconnexion. | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |  |
| Commentaire : | Approbation : |

RT-05 — Capteur CO2/TVOC CCS811 (connexion I2C)

| Nom : Capteur CCS811 I2C | Référence : RT-05 |
| --- | --- |
| Recette : Technique |  |
| Objectif | Vérifier la détection et la communication I2C avec le capteur CCS811 (FT2). |
| Eléments à tester | Carte Unihiker + capteur CCS811 + bus I2C |
| Pré-requis | - Capteur CCS811 connecté sur bus I2C de l'Unihiker - Bibliothèque pinpong / CCS811 installée - Période de run-in (2 min) à prévoir |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Lancer le programme et observer le scan I2C. | Logs du programme | Le périphérique CCS811 est détecté à l'adresse 0x5A. HW_ID lu = 0x81. | ☐ |
| 2 | Attendre la fin de la période de run-in (2 min). Lire une mesure. | Appel get_mesures() après run-in | Un tuple (eCO2, TVOC) est retourné avec des valeurs cohérentes (ex. eCO2 > 400 ppm) | ☐ |
| 3 | Vérifier le blocage de mesure pendant le run-in. | Appel get_mesures() < 30 s après démarrage | La méthode retourne None (période run-in non écoulée) | ☐ |
| 4 | Simuler une panne I2C (déconnecter et reconnecter le capteur). | Déconnexion physique I2C | Le programme détecte l'erreur I2C, remet ccs811 à None et tente une réinitialisation à l'appel suivant | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |  |
| Commentaire : | Approbation : |

RT-06 — Commande du relais WiFi (gyrophare)

| Nom : Relais WiFi gyrophare | Référence : RT-06 |
| --- | --- |
| Recette : Technique |  |
| Objectif | Vérifier la commande du relais WiFi pilotant le gyrophare via MQTT (FT4, FT5.2). |
| Eléments à tester | Relais WiFi + gyrophare + broker MQTT + programme module alerte |
| Pré-requis | - Relais WiFi alimenté et connecté au VLAN Sondes (SSID Sondes) - Gyrophare branché sur le relais - Broker MQTT accessible avec TLS |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Publier un message MQTT d'allumage sur le topic du relais. | Topic : marais/alarme/<id_relais>/cmd — Payload : {"etat": "ON"} | Le gyrophare s'allume dans les 3 secondes suivant la publication | ☐ |
| 2 | Publier un message MQTT d'extinction sur le topic du relais. | Payload : {"etat": "OFF"} | Le gyrophare s'éteint dans les 3 secondes | ☐ |
| 3 | Vérifier le comportement lors de la coupure WiFi du relais. | WiFi relais coupé 10 s puis rétabli | Le relais se reconnecte automatiquement au broker et reprend l'état commandé | ☐ |
| 4 | Déclencher une alerte depuis la sonde (dépassement de seuil). Observer le gyrophare. | Dépassement PM10 ou TVOC | Le programme envoie automatiquement la commande MQTT et le gyrophare s'allume | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |  |
| Commentaire : | Approbation : |

RT-07 — Disponibilité des services (infrastructure VPS)

| Nom : Disponibilité services VPS | Référence : RT-07 |
| --- | --- |
| Recette : Technique |  |
| Objectif | Vérifier la disponibilité et la conformité des services réseau nécessaires au projet sur le VPS (broker MQTT, service web, BDD) via Testinfra (FS6, FS7, FT9). |
| Eléments à tester | VPS Marais_R_Site — Scripts Testinfra/NAPALM/Netmiko — arp-scan |
| Pré-requis | - Accès SSH au VPS - Scripts Testinfra disponibles (réalisés par Étudiant 3) - arp-scan installé - Toutes les sondes et alarmes déployées |
| Scénario |  |
| Id | Démarche | Données | Comportement attendu | OK |
| 1 | Lancer les scripts Testinfra de vérification de configuration réseau. | pytest test_infrastructure.py -v | Tous les tests passent : VLAN IDs corrects, ACL actives, DHCP fonctionnel, routage inter-VLAN conforme | ☐ |
| 2 | Vérifier la disponibilité du broker MQTT (port 8883). | Script Testinfra ou nc -z <VPS> 8883 | Le port 8883 est ouvert et répond (broker actif) | ☐ |
| 3 | Vérifier la disponibilité du service web (HTTP/HTTPS). | curl -I https://<VPS> | Code HTTP 200 ou 302 — Service web opérationnel | ☐ |
| 4 | Vérifier la disponibilité de la base de données. | Script Testinfra connexion BDD | La connexion à la BDD est possible depuis le VPS | ☐ |
| 5 | Effectuer un arp-scan sur le VLAN Sondes pour vérifier la présence de toutes les sondes et alarmes listées dans la BDD. | arp-scan --interface=<vlan_sondes> --localnet | Toutes les adresses MAC des sondes et relais enregistrés dans la BDD répondent au scan ARP | ☐ |
| Testé par : | Le : |
| Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible |  |
| Commentaire : | Approbation : |

4. Tableau de synthèse des résultats

| Réf. | Intitulé | Responsable | Date test | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Mesure PM2.5/PM10 | Matéo ROUSSEAU |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RF-02 | Mesure CO2/TVOC | Côme PETIT |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RF-03 | Affichage IHM Unihiker | M. ROUSSEAU / C. PETIT |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RF-04 | Alerte gyrophare | Pierre TARGET |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RF-05 | Transmission mesures MQTT | M. ROUSSEAU / C. PETIT |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RF-06 | Réception seuils MQTT | M. ROUSSEAU / C. PETIT |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RF-07 | Visualisation site web | Côme PETIT |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RT-01 | Architecture VLAN | Pierre TARGET |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RT-02 | Chiffrement TLS MQTT | M. ROUSSEAU / C. PETIT |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RT-03 | Authentification MQTT | Matéo ROUSSEAU |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RT-04 | Capteur SDS011 UART | Matéo ROUSSEAU |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RT-05 | Capteur CCS811 I2C | Côme PETIT |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RT-06 | Relais WiFi gyrophare | Pierre TARGET |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |
| RT-07 | Services VPS (Testinfra) | Pierre TARGET |  | ☐ OK ☐ KO ☐ NA |

Signatures

| Matéo ROUSSEAU | Côme PETIT | Pierre TARGET |
| --- | --- | --- |